## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
PROHLÁŠENÍ
V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard
z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.
V projektu uvedené typy svítidel slouží pro vypracování světelne
technického návrhu nezbytného pro vypracování projektové dokumentace.
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel
při realizaci díla použít.
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat
technické parametry materíálů a výrobků uvedených v projektové
dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem
stavby. V případě použití jiných svítidel bude dodavatelem stavby
vypracován nový světelně technický návrh osvětlení
DODÁVKA
Jistící skříně RS-VO1 a RS-VO2
Plastová skříň v kompaktním plastovém pilíři, IP44, In=50A, Iks=min.10kA
schema zapojení dle výkresu číslo D.1.4.1.4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DODÁVKA - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE SOUČET
Trubky
Plastové kabelové chráničky
PRŮMĚR 50mm | m | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 52-0173 | 46-M
PRŮMĚR 40mm | m | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 52 0172 | 46-M
Trubky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabely, ukončení kabelů
Kabel silový, izolace PVC
CYKY-J 4x10mm2 , uložení v trubkách | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 12-2133
CYKY-O 4x4mm2 , uložení v trubkách | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , uložení v trubkách | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 12-2122
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou
4x16mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x 10mm2 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 13-2105
4x1,5 až 4mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 13-2103
3x1,5 až 4mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely, ukončení kabelů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Světelné body (stožár+výložník+svítidlo+zdroj)
Ocelový silniční stožár bezpaticový. 3-stupňový 133/102/76,
výšky nad komunikací 6,2 m oboustranně pozinkovaný | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 20-4011
Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný
obloukový jednoramenný, výška 1,8m, délka vyložení 1,5 m, sklon 1 st. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 20-4107
Ochranná manžeta ocelová na průměr 133 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 20-4123
Svítidlo silniční
Svítidlo LED např.Schréder typ TECEO-S/5102/24LED/30W/400mA/WW
rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150 | [8 empty] | 210 20-2013
3000K, 4.058 lm, 30W, 400mA, IP66 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 20-2016
Příspěvek na recyklaci | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Světelné body (stožár+výložník+svítidlo) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stožárová výzbroj
Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 10mm2
pro 1 pojistku a 2 kabely | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 20-4201
Pojistky do stožárové výzbroje o jmenovitém proudu 6 A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stožárová výzbroj - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uzemňovací materiál
Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 10mm (0,62kg/m), volně | m | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 41-0041
Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 8mm (0,4kg/m), volně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka hromosvodová FeZn SP1 a SS | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 42-0021
Ochrana spojů v zemi proti korozy | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzemňovací materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
Montáž jistící skříně SR-VO1 v kompaktním pilíři do váhy 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 21-0101
Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Demontáže
Dem. kabelů z rozvodnice se zachováním funkčnosti 10 až 25 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 21-3815
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby - celkem
Zjišťování návazností na stávající rozvody | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přetažení stávajících kabelů do nového skříně a stožáru | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Funkční zkoušky osvětlení a nastavení svítidel | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce jeřábu a plošiny | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vytýčení umístění stožárů | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize elektrického zařízení | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál
Z montážního materiálu 5 % | % | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
VYTÝČENÍ TRASY
Kabelového podzemního vedení NN v zastavěném prostoru | km | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 01-0024 | 46-M
Stávajících inženýrských sítí ČEZ, CETIN, INNOGY, voda, kanalizace | km | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 01-0025
HLOUBENÍ JAM PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ
Zemina třídy 3,ručně do výšky stožáru 8 m | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 05-0703
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
D 600x1700 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 15-0163
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka do 1.200mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 15-0193
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY
se zakrytím výstaržnou fólií, 10 cm nad kabel, šire do 65cm | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 42-1282
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Šířka 33cm | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSYP KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 56-0163
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka do 1.200mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 56-0193
ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 60-0023
příplatek za odvoz zeminy do vzdálenosti dalších 9 km | m3 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 60-0031
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
po položení kabelu třída zeminy 3 | m2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 62-0013
ZŘÍZENÍ PROTLAKU
Startovací jáma tř.3 vč. vykopu,zasypu, zhutnění a urovnání povrchu 2 x 1 m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 07-0103
Výstupní jáma tř.3 vč. vykopu,zasypu, zhutnění a urovnání povrchu 1 x 1 m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protlak pod komunikací průměr chráničky do 50 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE -CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Pomocné | Pomocné
Základní náklady
Dodávka | 0 | 0
Doprava 3,60% z dod.+mat., Přesun 1,00% | 0 | 0 | 0.036 | 0.01
Montáž - materiál | 0 | 0
Montáž - práce | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce | 0 | 0 | 0.03
Nátěry | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací | 0 | 0 | 0.01
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dok. 0,00% z mezisoučtu 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | 0 | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | 0 | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
SOUČET HODNOT A + B |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 | 0 | 0 | 0.0325
Vedlejší náklady celkem | 0 | 0
NÁKLADY CELKEM BEZ DPH |  | 0
NÁKLADY CELKEM S DPH |  | 0 | 1.21