D.1.4.3-1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA  -  VZDUCHOTECHNIKA

Stavba            :        Novostavba garáží, servisní dílny a technického zázemí SÚS Litomyšl

Místo stavby   :       Litomyšl, T.G.Masaryka č.p. 985

# Investor          :        SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Profese           :       D.1.4.3  Zařízení vzduchotechniky

Stupeň            :       Dokumentace pro provádění stavby

Generální projektant       :     Stavitelství Jokeš spol. s.r.o. Morašice

Projektant profese          :      Ing. Libor Sauer,  IČ 16753631

projekce TPS-TZB, Svitavy, Františka Halase 9, mob. 736629390

Datum                            :      únor 2023

1. Úvod

Dokumentace vzduchotechniky je zpracována na základě stavební dokumentace po projednání a zapracování upřesňujících požadavků investora a uživatele. Projekt řeší větrání servisní dílny, montážně pracovní jámy v této místnosti, dále odvětrání skladu náhradních dílů, který nemá možnost přirozeného větrání.

Ostatní prostory skladů a malé servisní dílny budou větrány přirozeně. Přirozené větrání garáží řeší stavba.

Tento projekt řeší stavební vzduchotechniku, technologické odsávání výfukových plynů ve velké servisní dílně tento projekt neřeší.

2. Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky

Místo stavby 							 :       Litomyšl, Pardubický kraj

Uvažovaná venkovní teplota:                                                         :      -15°C

Uvažovaná entalpie vzduchu léto                                                   :       58 kJ/kg

Průměrná roční venkovní teplota v otopné období pro VZT       	 :       4,8°C

(při venkovní teplotě zahájení/ukončení vytápění +15°C)

Počet otopných dnů v roce (+15°C)				  :      286

Provoz-počet hodin za den					  :      dle potřeby  max.8 hodin, 1 směna

nepředpokládá se trvalý provoz

Počet pracovních dnů v týdnu a v roce				  :      dle potřeby, max.5 dnů v týdnu

nepředpokládá se trvalý provoz

Typ provozu ( automatický, ruční)                                                  :      ruční nebo automatický

Obsluha							  :      občasná kontrola

3.  Soupis  výchozích  podkladů  (zadání  investora, použitých právních předpisů a norem)

Podkladem pro vypracování projektu byly:

Nařízení vlády NV č.361/2007 Sb.ve znění NV č.68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády NV č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 736059  Servisy a opravny motorových vozidel

ČSN 127010  Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 730872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 730802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

Požadavky investora, provozovatele,

Bezpečnostní a hygienické předpisy

Projekt stavební části

4.  Zadání a vstupní podklady pro návrh

V rámci koncepčních porad s investorem, provozovatelem, generálním projektantem, projektantem PBŘ

a elektro byly dohodnuty následující zadávací požadavky:

Projekt řeší odvětrání servisní dílny (m.č.1.05), větrání montážně pracovní jámy v m.č.1.05 a dále odvětrání skladu náhradních dílů (m.č..1.07),  který nemá možnost přirozeného větrání.

Ostatní prostory skladů a malé servisní dílny budou větrány přirozeně.

servisní dílna (m.č.1.05)

Jedná se o servisní dílnu, kde budou opravována vozidla pouze investora. Provoz servisní dílny nebude trvalý

dílna bude využívána v případě poruchy vozidel investora. Prostor dílny je přirozeně větratelný okenními otvory,

(případně vraty a dveřmi). Bylo dohodnuto, že v dílně bude zajištěno podtlakové odvětrání v intenzitě

min. 2x/hod.  Počet pracovníků:   1 až 2 osoby,  neuvažuje se o trvalém pracovním místě.

V servisní dílně bude osazen mobilní cirkulační odsavač od svařování pro jedno svařovací místo, jedná se

o příležitostné svařování.

montážně-pracovní jáma v servisní dílně (m.č.1.05)

Dle požárně bezpečnostního řešení stavby a protokolu o prostředí :

Jáma bude vybavena účinným nuceným odvětráním dle ČSN 736059 s přívodem a odvodem vzduchu,

odtahový ventilátor bude v provedení do zóny 2 podle ČSN EN 60079-14 ed.4.

Osvětlení jámy a vstup do jámy bude časově vázáno na výměnu vzduchu v jámě s časovou prodlevou 3 min

od spuštění větrání. U výdechu vzduchotechniky (vně budovy) se stanovuje zóna BE2N3 do vzdálenosti 1m.

Min. výměna vzduchu v montážní jámě bude min. 10 x za hodinu.

Odsávání vzduchu z prostoru montážní jámy bude provedeno tak, aby odvodní potrubí včetně ventilátoru odpovídaly podmínkám pro zónu 2 (s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů) v montážní jámě a odvodním potrubí. To platí i pro vyústění potrubí na vnějším líci objektu včetně bezpečné vzdálenosti min. 1m .

V této zóně musí být veškerá zařízení v provedení: Ex II 2G T4 IP 64 .

5.  Rozdělení vzduchotechnických zařízení:

Rozdělení vzduchotechnických zařízení:

Zařízení  „1“      Větrání montážní-pracovní jámy v servisní dílně m.č.1.05

Zařízení  „2“    Odvětrání servisní dílny m.č. 1.05

Zařízení  „3“      Odvětrání skladu náhradních dílů m.č. 1.07

Zařízení  „4“      Mobilní odsávání od svařování v servisní dílně

6. Popis a funkce VZD zařízení a jejich provoz , navržené výkony

6.1 Zařízení  „1“  Zařízení  „1“    Větrání montážní-pracovní jámy v servisní dílně m.č.1.05

6.1.1 Zařízení „1“ navržené vzduchové výkony

Stanovení výměny vzduchu:

Je navržena výměna vzduchu v podúrovňové montážně-pracovní jámě v intenzitě min. 15x/hod.,zároveň bude

zajištěn přívod čerstvého vzduchu pro dvě osoby pracující v montážní jámě   2 osoby x 80 m3/hod

Celkem navržená výměna zařízení „1“   Vp = 165 m3/h,  Vo =  180 m3/hod.

6.1.2 Zařízení „1“ technické řešení

Je navržena vzduchotechnická soustava s přívodem upraveného čerstvého vzduchu pomocí samostatné přívodní vzduchotechnické jednotky a odvodem znehodnoceného vzduchu pomocí potrubního ventilátoru v nevýbušném provedení.

Přívodní jednotka zajišťuje požadovaný přívod, filtraci vzduchu, ohřev vzduchu v zimním období pro větrání.

Přívodní jednotka bude pracovat pouze s venkovním vzduchem.

Teplota přiváděného vzduchu v zimním období tp = 18oC (při venkovní teplotě –15oC).

Teplota přiváděného vzduchu v letním období tp=te.

Vzhledem k občasnému provozu a požadavku na odvádění vzduchu z montážní jámy s možností vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par – zóna 2 v prostoru montážní jámy  je zařízení „1“ navrženo

bez rekuperace tepla.

Technické parametry:

VZT systém  		         :          TV-teplovzdušné větrání

Třída filtrace		         :          přívod G 4, odvod bez filtrace

Tlakové poměry	         :          mírný podtlak

Relativní vlhkost                    :          bez požadavku

Množství vzduchu                  :          Vp=165 m3/hod.  Vo=180 m3/hod.

Potřeba tepla pro ohřev          :          2,0 kW - elektro ohřev vzduchu

Instalovaný elektro příkon     :          0,035+0,05 kW - ventilátory

Upozornění

Vzduchotechnická přívodní jednotka musí být provozována na navržený vzduchový výkon (165 m3/hod.), aby bylo zajištěno řádné ochlazování elektro ohřívače (musí být zajičtěn minimální průtok 150 m3/hod.

Přívod vzduchu.- zařízení navrženo v provedení normálním (bez nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů)

Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády přes protidešťovou žaluzii se sítem. Vzduch je dále veden potrubím

ve výšce cca 2,40 m do kompaktní přívodní vzd.jednotky, která je osazena na stěně servisní dílny. Přívodní jednotka obsahuje filtr G 4, radiální potrubní ventilátor a elektro ohřívač o výkonu 2,0 kW. V jednotce bude vzduch filtrován a ohříván na požadovanou teplotu (+18°C) a dále bude veden potrubím do podlahy a následně do stěny montážní jámy.  Distribuce přívodního vzduchu v montážní jámě bude pomocí kovových přívodních vzduchotechnických výústek.

Odvod vzduchu – zařízení je navrženo pro zónu 2 (s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů)

Vzduch bude z prostoru montážní-pracovní jámy odváděn pomocí potrubního poloradiálního ventilátoru  v nevýbušném provedení Ex (přesný popis viz technická specifikace vzduchotechniky). Vzduch bude

z ventilátoru veden potrubím a samočinnou přetlakovou žaluzii v nevýbušném provedení vyfukován do exteriéru.

Odvod vzduchu bude z montážní jámy u podlahy pomocí kovových odvodních vzduchotechnických výústek.

Odvodní ventilátor, uzavírací klapka se servopohonem, samočinná přetlaková žaluzie budou v nevýbušném provedení pro zónu 2 (přesné provedení viz technická specifikace vzduchotechniky).

Rozvod přívodního i odvodního vzduchu bude vybaven uzavírací klapkou se servopohonem k uzavření potrubí při vypnutí jednotky a odvodního ventilátoru. Přívod vzduchu bude dovybaven ruční regulační klapkou pro doregulování průtoku vzduchu a druhou odvodní uzavírací klapkou pro uzavření potrubí přívodního vzduchu

u podlahy.

Ovládání

Prostor podúrovňové montážně-pracovní jámy bude při použití této jámy trvale větrán. Před vstupem

do montážní jámy bude přes ovladač obsluhou spuštěna vzduchotechnická soustava (přívod+odvod) pro větrání montážní jámy.

Vstup do montážní jámy a osvětlení jámy bude časově vázáno na výměnu vzduchu v jámě s časovou prodlevou

3 minut od spuštění větrání.

Regulace chodu větrání:

Regulace chodu vzduchotechnické přívodní jednotky včetně regulace ohřevu vzduchu, kontrola zanesení filtru  a spuštění chodu odvodního ventilátoru bude zajištěna typovou regulací-řídícím systémem, který bude dodávkou přívodní vzd.jednotky. (přesný popis viz technická specifikace vzduchotechniky).

Současně bude spuštěna přívodní vzd.jednotka a odvodní ventilátor, který bude spouštěn přes výstup z regulace a samostatný stykač (dodávka elektro). Pro ochranu odvodní ventilátor v nevýbušném provedení bude ventilátor připojen přes motorový chránič pro EX zařízení pro hlídání maximálního proudu motoru.

Řídící systém bude osazen v samostatné rozvodnici, která bude osazena na plášti přívodní jednotky (dodávka přívodní jednotky).

Ovládání-spouštění chodu vzduchotechnické přívodní jednotky a odvodního ventilátoru bude přes dálkový ovladač regulace, který bude osazen pod jednotkou.

Řídící systém-regulace bude zajišťovat:

- spouštění a odstavování přívodní jednotky a odvodního ventilátoru

- přívodní jednotka bude nastavena na konstantní průtok (165m3/hod.), odvodní ventilátor bude bez regulace

výkonu (180m3/hod.)

- kontrola zanesení přívodního filtrů

- konstatní teplotu přiváděného vzduchu +18oC  v režimu větrání v zimním období

- provozní a havarijní stavy elektro ohřívač včetně dochlazení (doběh ventilátoru) v případě vypnutí zařízení

- uzavírání klapek na zařízení (2x přívod) při každém vypnutí soustavy

- uzavírání klapky na odvodu vzduchu bude zajištěno samostatně společně s odvodním ventilátorem

(zajišťuje profese elektro)

- ovládání celého systému pomocí programu s možností úpravy regulačních hodnot

- sledování provozních stavů

Zařízení  „2“    Odvětrání servisní dílny m.č. 1.05

6.2.1 Zařízení „2“ navržené vzduchové výkony

Stanovení výměny vzduchu:

Prostor je přirozeně větratelný okenními otvory. Bude zajištěno doplňkové podtlakové odvětrávání prostor v intenzitě cca2x/hod.

Je navržena výměna vzduchu v intenzitě min. 2x/hod. tj. min. 2000 m3/hod.

6.2.2 Zařízení „2“ technické řešení

Technické parametry:

VZT systém  		         :            podtlakové větrání

Množství vzduchu                  :            Vo= min.2000 m3/hod.

Instalovaný elektro příkon     :            ventilátor 0,13 kW

Odvod vzduchu bude zajištěn nástěnným axiálním ventilátorem o výkonu cca 2000 až 2500 m3/hod.

Výfuk vzduchu do exteriéru bude přes samočinnou přetlakovou venkovní žaluzie se servopohonem 230V.

Přívod vzduchu bude zajištěn pod tlakem z exteriéru (okenní otvory, vrata).

Spínání chodu bude ruční pomocí vypínače. Při spuštění ventilátoru bude servopohonen venkovní žaluzie

otevřena (servopohon pod napětím). Při vypnutí ventilátoru bude servopohon bez napětí a venkovní žaluzie bude uzavřena automaticky pružinou v servopohonu.

6.3 Zařízení  „3“   Odvětrání skladu náhradních dílů m.č. 1.07

6.3.1 Zařízení „3“ navržené vzduchové výkony

Stanovení výměny vzduchu:

Prostor nemá možnost přirozeného větrání, jedná se o prostor skladu. Bude zajištěno podtlakové odvětrávání prostor v intenzitě cca1x/hod.  Je navržena výměna vzduchu v intenzitě min. 100 m3/hod.

6.3.2 Zařízení „3“ technické řešení

Technické parametry:

VZT systém  		         :            podtlakové větrání

Množství vzduchu                  :            Vo= min.100 m3/hod.

Instalovaný elektro výkon      :            ventilátor 0,025 kW

Bude zajištěno podtlakové odvětrání místnosti pomocí nástěnného axiálního ventilátoru, který bude napojen

do samostatného potrubí s výfukem vzduchu přes přetlakovou samotížnou žaluzii.

Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou a doběhem, chod ventilátoru bude spínán společně se světlem a bude zajištěn doběh cca 20 minut po vypnutí světla. Přívod vzduchu do místnosti bude infiltrací z okolních místností.

6.4 Zařízení  „4“    Mobilní odsávání od svařování v servisní dílně

V servisní dílně bude osazen mobilní cirkulační odsavač od svařování pro příležitostné svařování. .

Pro filtraci znehodnoceného vzduchu od svařování bude využit mobilní průmyslový cirkulační odsavač pro jedno pracovní místo o průtoku odsávaného vzduchu 1200 m3/hod.

Odsavač bude sloužit k lokálnímu odsávání plynů a par, vznikajících při svařování a k čištění nasávané vzdušniny. Vyčištěný vzduch vrací do prostor místnosti. Součástí odsavače jsou filtrační vložky,

filtrace  -kovový předfiltrem (kofil) z hliníkového tahokovu

-textilní předfiltrem (prefil)

-vysoce účinným mechanickým filtrem ze skelných mikrovláken (welfil) EU11

-sorpční vložkou (sofil) pro odstranění pachů

Spuštění je z výroby umístěno na plášti odsavače.

K odsavači bude dodáno typové kloubové odsávací ramena prům. 150 mm o délce 3,5 m.

Technické parametry:

VZT systém  		         :            cirkulace

Množství vzduchu                  :            Vc=1200 m3/hod.

Instalovaný elektro výkon      :            ventilátor 1,5 kW  (400V)

7. Požadavky na energie a bilance potřeb

Pro správnou činnost vzduchotechnických zařízení je třeba zabezpečit

elektrická energie     400V/230 V/50 Hz

#### Celkové bilance

Potřeba elektrické energie:  230V/50Hz       ventilátory- instalovaný výkon 230V        0,24 kW

ohřev vzduchu- instalovaný výkon 230V        2,0 kW

3x400V/50Hz                                      mobilní odsavač      1,5 kW

8. Návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku

Pro jednotlivé místnosti a venkovní prostory budou dodrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku dle předpisu NV č.272/2011 Sb. ve znění NV 217/2016Sb.  O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací s korekcí přihlížející k druhu vykonávané činnosti uvedené v příloze k tomuto nařízení.

Pro chráněné venkovní prostory je:

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu od  6°° do 22°° L Aeq,T  50 dB.

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční dobu od  22° do 6°°   L Aeq,T  40 dB.

Pro chráněné vnitřní prostory je:

Zařízení „1,2,4“- Servisní dílna

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu od  6°° do 22°° L Aeq,T  70 dB.

Zařízení „3“- Sklad náhradních dílů

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu od  6°° do 22°° L Aeq,T  60 dB.

Pouze při chodu zařízení „4“ odsávaní  od svařování (odsávací filtrační jednotka) bude hladina akust.tlaku  v m.č. 1.05  překročena (cca 72 dB). Proto bude ze strany provozovatele zajištěna ochrana sluchu pracovníků  při použití tohoto zařízení –jedná se o občasné použití.

Všechna navržená vzduchotechnická zařízení budou provozována pouze v denní dobu.

Pro útlum hluku bude použito bude použito kruhových tlumičů hluku do kruhového potrubí  délce 600 mm.

Jednotlivé potrubní rozvody jsou od vzduchotechnické jednotky odděleny pružnými spojovacími manžetami.  Vzduchotechnické potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou.

Potrubí prostupující stavebními konstrukcemi bude obaleno izolačním materiálem pro zamezení přenosu hluku do stavebních konstrukcí.

9. Řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení

Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno v samostatné části PBŘ. Dle PBŘ je část budovy, kde je řešena vzduchotechnika jeden požární úsek.  Bude splněn požadavek na větrání montážní-pracovní jámy

dle PBŘ Vzduchotechnické potrubí je navrženo z nehořlavých hmot-kovové.

10. Vzduchotechnické potrubí

Zařízení 1 -  přívod vzduchu

Potrubí bude kruhové hladké bezpřírubové z pozinkovaného plechu v minimální  tl.plechu 0,6 mm

v třídě těsnosti B, spojovat pomocí vsuvek a upínacích pásek s přelepením těsnící kovovou páskou

odvod vzduchu

Potrubí bude kruhové přírubové z pozinkovaného plechu sk I, v minimální tl.plechu 0,8 mm

v třídě těsnosti B. Těsnění přírub pozinkovaných trub provést gumovou těsnící  páskou

v nevýbušném provedení.

Zařízení 2,3 - Potrubí bude kruhové  hladké bezpřírubové z pozinkovaného plechu v třídě těsnosti B

spojovat pomocí vsuvek a upínacích pásek s přelepením těsnící kovovou páskou

Přesný popis potrubí, tříd těsnosti a tlakových stupňů použití pro potrubí viz technická specifikace.

Při výrobě je nutno dodržet při výrobě tloušťku plechu pro jednotlivé rozměry potrubí !!

Kruhové plechové potrubí přírubové zhotovit s pozinkovanými přírubami. Označené potrubní

rozvody budou opatřeny tepelnou izolací.

Při montáži je třeba věnovat zvýšenou pozornost provedení spojů, aby byly minimalizovány ztráty vzduchu

netěsnostmi v potrubí.

Závěsy potrubí budou provedeny pomocí ocelových hmoždinek, závitových tyček a uchycení v trase

po cca 1 až 2 m v provedení odolávající korozi. Budou použity systémové závěsy a systémové upevnění

(objímky) včetně protihlukového uchycení v objímce. Pro zamezení přenosu vibrací do stavební konstrukce

musí být potrubí na závěsech uloženo pružně přes gumové podložky a potrubí, které prochází stavební

konstrukcí musí být obaleno rohoží z minerální plsti.

Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedena dle platných ČSN a příslušných souvisejících předpisů s ohledem na platné předpisy BOZP.

11. Tepelné izolace

Potrubí vyznačené ve výkresech bude opatřeno tepelnou izolací v těchto druzích a rozsahu:

(Popis viz technická specifikace vzduchotechniky)

Typ izolace A

Lamelový skružovaný pás vyrobený z kamenné (minerální) hydrofobizované. Lamelový pás je

s hliníkovou fólií. Třída reakce na oheň A2,  OH 55 kg/m3, MST 600°C/100°C

Použití tepelných izolací u jednotlivých vzduchotechnických zařízeních:

Zařízení „1“

přívod čerstvého vzduchu      - potrubí včetně tlumičů - tepelná izolace typ A  tl.50 mm-jednovrstvá

přívod upraveného vzduchu   - potrubí v podlaze a ve stěně mont.jámy -tepelná izolace typ A  tl.30mm

- jednovrstvá

odvod znehodnoceného vzduchu   - potrubí v podlaze a ve stěně mont.jámy -tepelná izolace typ A  tl.30mm

-jednovrstvá

Montáž tepelné izolace musí být provedena dle závazných technických postupů výrobců jednotlivých tepelných izolací .  Spoje izolací z minerálních vláken přelepeny Al. fólií. Přelepení spojů provést tak, aby byla dosažena co největší těsnost spoje. Rozsah potrubí s tepelnou izolací je vyznačen ve výkresech.

12. Nátěry

Potrubní rozvody vzduchotechniky nebudou opatřeny nátěrem.

13.  Požadavky na ostatní profese

Všechny požadavky na profese - stavba, vytápění, zdravotní technika, elektroinstalace, požární bezpečnost byly předány projektantům jednotlivých profesí :

Požadavky na elektro

Profese elektro napojí všechna zařízení vzduchotechniky na rozvod elektrické energie dle požadavku.

(popis viz odstavec 6.) Profese elektro zajistí uzemnění vzduchotechnických zařízení a potrubí.

Požadavky na stavbu

Profese stavba zajistí:

- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a příčkami. Otvory budou o cca50 mm symetricky

větší na každou stranu, než je jmenovitý rozměr potrubí.

-koordinace osazení vzduchotechnických rozvodů v podlaze a ve stěnách montážní jámy před zahájením

betonáže montážní jámy a podlah.

-provedení úpravy podlah v místě vedení potrubí vzduchotechniky v podlaze

- zajistit přístup k regulačním a uzavíracím klapkám a filtrům apod., tak aby byla možná údržba a pravidelný

servis.

- po montáži zajistit dozdění, utěsnění a začištění všech otvorů mezi prostupujícím potrubím a stavební

konstrukcí. Provedení tohoto utěsnění bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí

prochází, uložení potrubí bude provedeno jako pružné, tak aby se chvění a vibrace nepřenášely do stavební

konstrukce.

- zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže vzduchotechniky

14.  Pokyny pro montáž

Montáž strojního zařízení je možné provádět v prostorách stavebně připravených.  Všechny elementy musí být před montáží vymyté a řádně vyčištěné.

Pokyny pro montáž:

- Při montáži je nutno dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů, zařízení a elementů

přiložených v dodávce

-Veškeré díly vzduchovodů označené "V.P. a V.K." budou upraveny na potřebnou délku, dle situace při montáži.

- Závěsy, podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí

šéfmontér vzduchotechniky

- Potrubí na závěsech, podporách nebo konzolách bude podloženo pryží

- Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN  341010 při  montáži vodivě spojeny. Pro vodivé propojení

potrubí je nutno montovat u minimálně polovičního počtu šroubů na přírubách pod  hlavy  šroubů a pod

matice vějířové podložky dle ČSN 027445. Podložky, matice a šrouby musí být kadmiovány.

- Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem v rámci elektromontáže.

- Vzduchovody v místech průchodů zdmi obalit rohoží z minerálních vláken

- Před a po montáži regulačních a uzavíracích klapek vyzkoušet jejich funkci

- Bezpřírubové kruhové potrubí spojovat pomocí vsuvek s přelepením páskou.

- Vzdálenost kotvení potrubí bude cca 1,5 m

- Zajistit, aby po montáži byla popsána všechna zařízení VZD pozicemi černou barvou a směrové šipky

byly provedeny ve správném směru proudění vzduchu.

- Před zahájením montáže si šéfmontér vyžádá instruktáž, při které budou zpracovatelem projektu

vysvětleny případné dotazy.

- Před montáží a během montáže je nutná  koordinace s profesí ZTI,ÚT, elektro, M+R, technologie

slaboproud a stavba.

- VZD zařízení musí být uzemněno dle ČSN

Montážní firma provede zaškolení obsluhy vzduchotechniky. Zařízení bude vyzkoušeno z hlediska mechanického chodu a těsnosti potrubí.

Montáž jednotky, ventilátorů a ostatních zařízení musí odpovídat ČSN, platným předpisům a danému prostředí

s ohledem na bezpečný provoz. Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technickými

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN.  Montáž  musí provádět jen odborně způsobilá firma.

Při provádění prací budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky ČÚBP a předpisy související s platnými

normami o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stavebnictví. Provádění prací smí být

pověřeni pouze pracovníci s odpovídajícím vzděláním a zaškolením, kteří mají oprávnění k montáži.

15.  Zkoušky zařízení, uvedení do provozu

Ve smyslu platných vyhlášek norem budou vzduchotechnická zařízení odzkoušena v rámci komplexních

zkoušek, kdy bude provedeno zaregulování jednotlivých distribučních elementů a vzduchotechnických větví  odzkoušení regulačních okruhů (měření průtoku a hluku včetně protokolu o těchto měřeních). Zkoušky

zařízení budou trvat  24 hodin. Komplexními zkouškami se prokazuje správná funkce celého vzduchotechnického zařízení v součinnosti se všemi navazujícími profesemi. Při těchto zkouškách je nutno zaškolit obsluhu vzduchotechnického zařízení. Vzduchotechnická jednotka a ventilátory budou odzkoušeny a zaregulovány výrobcem.  O úspěšném dokončení komplexních zkoušek může být zařízení předáno uživateli.

S předáním zařízení vzduchotechniky bude dodána potřebná technická dokumentace a zásady pro provádění

kontrol, revizí a zkoušek.

Následně bude proveden zkušební provoz, který bývá zpravidla 1 až 3 měsíce, při kterém se ověřuje, zda je vzd.zařízení schopno zajistit svoji funkci a parametry dané projektovou dokumentací v návaznosti na provoz

při měnících se venkovních podmínkách.

Při zkouškách a přejímkách vzduchotechnických zařízení je nutno postupovat dle platných norem a předpisů.

16. Provoz a údržba

Celé zařízení, zejména pak nasávací a výdechové žaluzie, kanály a šachty musí být  před zahájením  provozu zbaveny všech nečistot, prachu, usazenin, špíny a zbytků stavebního materiálu.

Zařízení musí být udržováno v čistotě i během provozu.

V rámci provozního řádu musí být stanoveny periody čištění jednotlivých zařízení, aby nedocházelo k usazování prachu a nečistot (hlavně filtry vzduchu).

Pravidelně je nutno kontrolovat a čistit též vnitřky větrací jednotky, žebrovaných ploch a provádět výměnu filtračních vložek atd. Je nutné provádět i kontrolu otáček jednotlivých ventilátorů.

Za provozu je nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých vzduchotechnických  prvků předané uživateli

s dodávkou.

Je nutno provádět pravidelné kontroly a revize zařízení v nevýbušném provedení dle příslušných předpisů.

Provoz a údržbu vzduchotechnických zařízení musí zajišťovat řádně proškolená obsluha.

17. Zajištění obsluhy zařízení vzduchotechniky, bezpečnosti práce

D.1. Bezpečnost práce při montáži

Při provádění montážních prací budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky ČÚBP a předpisy související

s platnými normami o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stavebnictví. Provádění prací

smí být pověřeni pouze pracovníci s odpovídajícím vzděláním a zaškolením, kteří mají oprávnění k montáži

Při montáži je nutno dbát na umístění zařízení, potrubí tak, aby jejich ovládací prvky nezasahovaly do vymezených únikových cest !!

D.2. Bezpečnost práce při obsluze, zajištění obsluhy

Základním požadavkem BOZ při užívání je správný technický stav zařízení.  Užívání bude zahájeno po revizi všech instalací a kolaudaci stavby.

Provozovatel bude seznámen s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci

poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se

provádí pro obsluhu za všech provozních podmínek.

Pracovní podmínky a povinnosti jednotlivých pracovníků investora budou zahrnuty v provozním řádu zpracovaném investorem. Obsluha je povinna provozovat soustavy vzduchotechniky dle návodů k jednotlivých zařízením.

Obsluhu a údržbu zařízení vzduchotechniky budou provádět vyškolení pracovníci provozovatele.

Pro zajištění maximální bezpečnosti práce se vzd.zařízením bude obsluha vyškolena a seznámena s provozními předpisy jednotlivých zařízení. Bude zajištěn trvalý servis u dodavatele vzduchotechniky a výrobců jednotlivých vzduchotechnických jednotek, ventilátorů a ostatních zařízení.

Všichni  pracovníci  pracující  se  vzduchotechnickým zařízením jsou povinni dodržovat  platné předpisy

a zákonná ustanovení.Pro tento účel platí předpisy pro provoz a bezpečnost včetně předpisů pro obsluhu elektrických zařízení.

18. Závěr

Užívání větracích soustav bude zahájeno po revizích a zkouškách všech instalací a kolaudaci stavby.

- Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedena dle platných ČSN a příslušných souvisejících předpisů  s ohledem na platné předpisy BOZP.

- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací !!

- Podrobnosti obsluhy zařízení budou popsány v pokynech pro obsluhu-provozním řádu

_____________________________________________

Seznam  příloh – D.1.4.3  TPS - zařízení vzduchotechniky

D.1.4.3 - 1  Technická zpráva vzduchotechniky

D.1.4.3 - 2  Technická specifikace, legendy vzduchotechniky

D.1.4.3 - 3   Půdorys VZD část 1.NP +0,000 m, řezy A, B, C

D.1.4.3 - 4   Schéma zapojení vzd.zařízení „1“

- _________________________________________________