Obsah:

1.	Identifikační údaje objektu	2

2.	Účel objektů	2

3.	Rozsah řešených objektů	2

3.1.	Projekty řeší	2

3.2.	Výchozí podklady	2

4.	Charakteristika území stavby	2

4.1.	Prostory staveniště	2

4.2.	Mapové a geodetické podklady	3

4.3.	Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti	3

5.	Technické řešení	3

5.1.	Základní technické údaje	3

5.2.	Silniční stožáry	3

5.3.	Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů	4

5.4.	Uzemnění stožárů	4

5.5.	Trasy kabelových vedení a zemní práce	4

6.	Péče o bezpečnost práce	5

- Identifikační údaje objektu

název stavby:	VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL III/29820 A III/29815 V BOHUMILČI

místo stavby:			Obec Rokytno, místní část Bohumileč

investor:			Obec Rokytno

Rokytno 21,

533 04 Rokytno

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 9/2024

stupeň PD:			VD-ZDS

- Účel objektů

Přechody pro chodce budou nasvětleny dvojicí přechodových svítidel LED – bílá, umístěných na stožárech výšky 6,0m. Stožáry nasvětlení budou umístěny před přecházením 1,0m – ve větvi je nutné nejdříve ověřit podsklepení sousedí nemovitosti = případě upravit polohu sloupu VO.

Nasvětlení uličního prostoru / silnice budou zajišťovat nové sloupy VO s LED svítidly umístěnými ve výšce 8,0m na vozovkou.

Nově navržená svítidla budou napojena na stávající sloupy VO v místě stavby pomocí CYKY 4x16mm2 kabelů umístěných do kabelových chrániček DN100.

Výpočet svítidel byl proveden v souladu s TKP 15.

Součástí objektu je i stranová přeložka podzemního vedení SEK mimo nově navrženou trasu silnice a veřejného osvětlení.

- Rozsah řešených objektů

  - Projekty řeší

Nasvětlení dvou přechodů pro chodce.

Nasvětlení uličního prostoru silnice III. třídy.

Nové kabelové trasy pro napájení sloupů včetně chráničky a zemního drátu.

Stranová přeložka SEK vedení.

  - Výchozí podklady

- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

  - pravomocné společné povolení stavby

- Charakteristika území stavby

  - Prostory staveniště

Viz výkres 430.2 Situace stavby.

  - Mapové a geodetické podklady

Byly použity předchozí stupně projektových dokumentací.

  - Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti

Nové trasy kabelových vedení budou realizovány v hranicích vymezujících staveniště. Po dobu výstavby se musí provést zábor pozemku v celé trase vedení. Před zahájením výkopových prací budou s jejich postupem seznámeni majitelé dotčených pozemků.

Před zahájením výkopových prací budou v terénu vytyčeny stávající a nově položené inženýrské sítě jejich majiteli nebo správci. V případě kolize bude tato řešena na stavbě za účasti projektanta a zástupce majitele nebo správce dotčené inženýrské sítě. V zastavěné části a v prostoru se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce pro kabelové trasy a základy sloupů prováděny ručně. Vytýčení umístění stožárů osvětlení přejezdů a přechodů bude provedeno po vytýčení těchto přejezdů a přechodů.

- Technické řešení

  - Základní technické údaje

Elektrická instalace			TN-C-S 1N/PE AC 1x230V, 50Hz

Proudové zajištění jedné fáze	6,1A

Inst. příkon pro LED zdroje	0,14kW

Ochrana před nebezpečným dotykem

Živé části:			článek 3.2.2.1	Ochrana polohou

článek 3.2.2.3	Ochrana kryty nebo přepážkami

článek 3.2.2.4	Ochrana izolací

Neživé části: 	automatickým odpojením poruchy od sítě a pospojováním

  - Silniční stožáry

Osvětlení přechodu pro chodce: stožár výšky 6m - bezpaticový třístupňový, nadzemní část 6m + 1,5m (1,20m) vetknutí do země, průměr trubek dle použité délky výložníku (na základě výrobku stožáru VO), žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP159. Stožár bud osazen rovným výložníkem délky max. 5m. Náklon ramene výložníku 2°.

Osvětlení uličního prostoru: stožár výšky 8m - bezpaticový třístupňový, nadzemní část 8m + 1m vetknutí do země, průměr trubek dle použité délky výložníku (na základě výrobku stožáru VO), žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP159. Stožár bud osazen rovným výložníkem délky max. 5m. Náklon ramene výložníku 2°.

Stožáry a výložníky VO budou v provedení (šířka dvířek, uzavírání dvířek na 6-hraný šroub, nosič na svorkovnici SR48x, antikorozní ochrana přechodu ze základu, ..) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi pro Cu kabely a budou instalovány do pouzdrových základů.

Stožáry budou osazeny mimo stávající podzemní vedení a nadzemní vedení – nutno ověřit přímo na stavbě, případně upravit. Přesná poloha bude určena na místě stavby po obnažení podzemního vedení sítí.

Osvětlovací stožáry opatřit ochrannou antikorozní vrstvou a to 10cm nad i pod úrovní terénu a plastovou ochrannou manžetou pro daný průměr stožáru.

  - Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů

Osvětlení přechodů je navrženo viz samostatný výpočet dle TKP 15, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10 let.

Svítidla budou u přechodu umístěna na ocelových oboustranně pozinkovaných  výložnících do délky 5m. Výložníky jsou upěvněny na oboustranně pozinkovaných stožárech výšky 6,0m nad povrch komunikace.

Uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR48… připojovací šroub uzemnění M-10. Povrchová úprava všech stožárů a výložníků žárový zinek. Stožáry budou vybaveny elektro výzbrojí např. SR 481(2)-27 Z/Un, IP20. V elektro výzbroji stožáru bude osazena pojistka 6A pro jištění svítidla.

Svorkovnice elektrovýzbroje umožňuje smyčkové napojení jednotlivých světelných bodů. Z elektrovýzbroje stožárů jsou svítidla napojena kabelem typu CYKY-J 3x1,5mm2.

  - Uzemnění stožárů

Rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Jx16mm2 uloženým v zemi. Kabel bude propojovat jednotlivé svorkovnice vo, které budou umístěny v nových osvětlovacích stožárech V.O. Společně s kabelem bude veden zemnící drát FeZn  ø10mm pro spojení stožárů a svorkovnic vo. Na drát bude pomocí dvou svorek SS připevněn drát FeZn ø10mm, který bude na stožár připevněn svorkou SP1 a opatřen smršťovací bužírkou barvy zeleno/žluté. Podrobné provedení kabelové propojení jednotlivých osvětlovacích bodů viz. výkres.

V elektro výzbroji stožáru bude osazena pojistka 6A pro jištění svítidla.

  - Trasy kabelových vedení a zemní práce

- v chodníku ve hloubce 0,35m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- ve volném terénu ve hloubce 0,7m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- křižování s komunikací protlakem ve hloubce 1,30m  v chráničce ø110mm. Startovací jáma pro protlačovací zařízení bude provedena v chodníku nebo v zeleném pásu podél komunikace. Přesné umístění startovací jámy bude upřesněno zhotovitelem při realizaci dle místních podmínek.

- při křižování vjezdu bude kabel uložen v min. hloubce 0,7m do chráničky  Kopoflex (dělené chráničky Kopohalf) ø110mm ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem (chráničkou)

- při křižování ostatních podzemních vedení bude kabel uložen do chráničky Kopohalf, která bude přesahovat křižované vedení o 1m na každou stranu, nedosahují-li křižované vedení mezi sebou vzdálenosti stanovené 
ČSN 73 6005

Kabel v chráničce bude zasypán zeminou tak, aby přímo na chráničku byla k zasypání použita zemina bez velkých hrud, bez kamenů a cizích předmětů. Křížení kabelu se stávajícími upravovanými komunikacemi bude provedeno pomocí výkopů. V případě, že zůstane komunikace stávající, bude křížení provedeno pomocí protlaku.

Ochranné pásmo kabelových vedení na 1 kV, je určeno majitelem tohoto vedení na obě strany od krajních vedení uložených ve společné trase. Ostatní inženýrské sítě mohou být v ochranném pásmu uloženy pouze se souhlasem investora nebo správce venkovního osvětlení. Minimální odstupy ostatních inženýrských sítí od kabelových vedení na 1 kV jsou dány normou ČSN 73 6005 tab. A.1 a A.2. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Trasa nových kabelových vedení pro osvětlení přechodů a přejezdů je uvedena na výkresech situací, které jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005.

- Péče o bezpečnost práce

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě. Při práci je nutné dodržovat ustanovení vyhlášek vydaných k zajištění bezpečnosti práce.

Postup práce prováděné v prostoru stávajících elektrických zařízení podléhá režimu práce prováděné na a v blízkosti elektrických zařízení, který je dán normami ČSN a podnikovými normami a předpisy společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Prováděné výkopy budou po dobu jejich otevření označeny výstražnými páskami a valy z vykopané zeminy. Omezení přístupů na pozemky, které sousedí s dotčenými pozemky, bude projednáno s jejich majiteli.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 9/2024