## ELIN
akce: PŘÍSTŘEŠEK PRO TECHNIKU – KRÁLÍKY
název objektu: SO-01 PŘÍSTŘEŠEK PRO TECHNIKU D.1.4.1. SILNOPROUDÉ ELEKTRO, BLESKOSVOD |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Dodávky | [5 empty] | 0
4 |  | BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ | [5 empty] | 0
5 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
1 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 136 |  | 0 |  | 0
2 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 299 |  | 0 |  | 0
3 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 126 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11090 744 44-1100 | CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně | m | 32 |  | 0 |  | 0
5 | 341 11094 744 44-1100 | CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně | m | 222 |  | 0 |  | 0
6 | 341 11100 744 44-1300 | CYKY-J 5x6 - uložený pevně | m | 126 |  | 0 |  | 0
7 | 341 11076 744 44-1300 | CYKY-J 4x10 - uložený pevně | m | 32 |  | 0 |  | 0
8 | 341 11100 744 44-1400 | CYKY-J 4x25 - uložený pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0
9 | R.položka | 1-CSKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 1 |  | 0 |  | 0
10 | 341 42156 743 61-9242 | CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 31 |  | 0 |  | 0
11 | 341 42159 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 63 |  | 0 |  | 0
12 | 341 42160 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 22 |  | 0 |  | 0
13 | 354 41936 743 62-2320 | Svorka pro ochranné pospojení | ks | 8 |  | 0 |  | 0
14 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 14 |  |  |  | 0
15 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 8 |  |  |  | 0
16 | 746 41-3580 | Ukončení kabelu do 4 x 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
17 | 746 41-3460 | Ukončení kabelu do 4 x 25 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
18 | 345 35545 747 11-1111 | Spínač 10A řaz.1/0 (nástěnný IP54) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
19 | 345 51475 747 16-1514 | Zásuvka 250V, 10/16A IP54 (nástěnná IP54) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
20 | 358 11252 747 16-2411 | Zásuvka 400V/16A,5pól. nástěnná IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21 | 358 11256 747 16-2411 | Zásuvka 400V/32A,5pól. nástěnná IP54 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | R položka | HOS + OS-- svorkovnice 12x25mm2 pro připojení pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | R položka | Rozvodková krabice 5x4 IP54 | ks | 32 |  | 0 |  | 0
25 | R položka | Trubka pevná PVC DN20+ příchytky střední mechanická odolnost(uložená pevně) | m | 165 |  | 0 |  | 0
26 | R položka | Trubka pevná PVC DN25+ příchytky střední mechanická odolnost(uložená pevně) | m | 218 |  | 0 |  | 0
27 | R položka | Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) | m | 45 |  | 0 |  | 0
28 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná pr.29mm | m | 68 |  | 0 |  | 0
29 | R položka | Protipožární kotva M6x60 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
30 | R položka | Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
31 | R položka | KABELOVÝ ŽLAB drátěný 60x150 vč. spojovacích prvků a upevňovacích prvků | m | 95 |  | 0 |  | 0
32 | 132 30318 749 11-1210 | Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks | ks | 26 |  | 0 |  | 0
33 | 132 30328 749 11-1220 | Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks | ks | 34 |  | 0 |  | 0
34 | 742 11-1200 | Montáž rozvaděčů 50kg | ks | 3 |  |  |  | 0
35 | R položka | Lano ocelové žár.zinek pr.10mm pro zavěšení svítidel | m | 160 |  | 0 |  | 0
36 | R položka | Napínací šroub a spec. spoj . součásti | ks | 16 |  | 0 |  | 0
37 | R položka | Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 00 (max,160A) + plastový pilíř, IP44 , napojení smyčkové do 2x 3x240+120 (rozměr 320x1835x250mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 | R položka | Tabulka formát A 4 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
39 | R.položka | A - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1160x140x100mm, IP66, průmyslové LED 38W, 6130lm, Ra80, 4000K | ks | 24 |  | 0 |  | 0
40 | R položka | B - Svítidlo LED 31W/3720lm, 2700K, IP66 venkovní na objektu na nástěnném výložníku, ve výšce 4,8m + pojistka 6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0
41 | R.položka | Výložník 0,2m, nástěnný pro venkovní svítidlo | ks | 3 |  | 0 |  | 0
42 | R položka | N - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní LED 6W/620lm / 1hod, IP65 univerzální optika, s ohřívačem do nízkých teplot -25°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | R položka | Kabelová spojka 4x 16-35 zalévací | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 | R položka | Demontáž svítidla a stožátru VO | ks | 1 |  |  |  | 0
45 | R položka | Demontáž stávajícího rozvaděče RE | ks | 1 |  |  |  | 0
46 | R položka | Uložení elektro odpadu na skládku | tun | 0.5 |  |  |  | 0
47 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 32 |  |  |  | 0
48 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 18 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 12 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
51 | R položka | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  |  | 0
52 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
1 |  | ROZVADĚČ RE - typový elektroměrový rozvaděč + plastový pilíř. Přímé měření, hlavní jistič In=63A + spínač sazby + příparava pro FVE (63-QM+FV má 1x dvoutarifní 3-fázové měření + hlavní vypínač 63A na výstupu a příprava pro fotovoltaiku) rozměr 350x1855x250mm (z výšky 1855mm bude 600mm v zemi) | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | ROZVADEČ RH | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | ROZVADEČ RS | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Celkem |  |  |  | 0
2 | R položka | ROZVADEČ RH |  |  |  | 0
|  | Typová plastová rozvodnice prázdná + montážní plech + lišty DIN + plastový pilíř, rozměr 470x1855x250mm (z výšky 1855mm je 600mm v zemi) | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí 1+2/3 maxi | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač trojpólový 10kA I-0 63A/3 na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul) | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul) | ks | 2 |  | 0
|  | Proudový chránič 10kA 25/4/003-A | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA trojpólový B25/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA trojpólový B32/3 | ks | 2 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 12 |  | 0
|  | Svorka řadová 6 mm2 | ks | 3 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 6 |  | 0
|  | Svorka řadová 25 mm2 | ks | 3 |  | 0
3 | R položka | ROZVADEČ RS |  |  |  | 0
|  | Ocelopelchová rozvodnice montáž na povrch IP55/IP20 rozměry 600x1060x260mm, vč. příslušenství, vnitřní zákryty, DIN lišty s uchycením, svorkovnice N, PE | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí TYP 2/3póly, TN-C | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač 10kA I-0 40A/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Vypínací napěťová spoušť 230V pro vypínač 40A/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul) | ks | 3 |  | 0
|  | Proudový chránič 10kA 25/4/003-A | ks | 6 |  | 0
|  | Jistič 10kA jednopólový B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA jednopólový B16/1 | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič 10kA trojpólový C16/3 | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič 10kA trojpólový B25/3 | ks | 4 |  | 0
|  | Paměť.stykač 20A/2zap cívka 230V | ks | 2 |  | 0
|  | Astronomické spínací hodiny digitální 1zap/1vyp 6A | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 72 |  | 0
|  | Svorka řadová 6 mm2 | ks | 6 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 3 |  | 0
|  | Vývodka do P 42 | ks | 16 |  | 0
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ
1 | 354 41120 743 61-2111 | Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m | m | 136 |  | 0 |  | 0
2 | 156 15225 743 62-1110 | Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m | m | 180 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m | m | 178 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | Podpěra vedení PV 02 (100mm od stěny) | ks | 48 |  | 0 |  | 0
5 | R položka | Podpěra vedení PV 23 na plechovou krytinu | ks | 98 |  | 0 |  | 0
6 | R položka | Tyč jímací JR1,0m AlMgSi | ks | 7 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | držák jímací tyče na plechovou střechu | ks | 14 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Zaváděcí tyč TZ 1,5m, FeZn pr.18mm, hmotnost 3kg chrání přechod země/vzduch a lépe odolává mechanickému poškození svodu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
9 | 35441312 | Stříška ochranná OS 1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
10 | 354 41860 743 62-2200 | Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči | ks | 7 |  | 0 |  | 0
11 | 354 41925 743 62-2200 | Svorka SZ nerez zkušební | ks | 8 |  | 0 |  | 0
12 | 354 41905 743 62-2200 | Svorka SO nerez k připojení okapu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
13 | 354 41885 743 62-2100 | Svorka SU nerez univerzální | ks | 62 |  | 0 |  | 0
14 | 354 41885 743 62-2200 | Svorka SS nerez spojovací | ks | 26 |  | 0 |  | 0
15 | 354 41875 743 62-2200 | Svorka SK nerez křížová | ks | 4 |  | 0 |  | 0
16 | 354 41895 743 62-2200 | Svorka SP 1 nerez připojovací | ks | 24 |  | 0 |  | 0
17 | 354 41938 743 62-2200 | Svorka ST nerez na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0
18 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 | 354 41996 743 62-2200 | Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem | ks | 52 |  | 0 |  | 0
20 | 354 42090 743 62-9300 | Označení svodu štítky | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21 | 460200163 | Výkop kabelové rýhy š.35cm hl.80cm tř.3 | m | 118 |  |  |  | 0
22 | 460560163 | Zához kabelové rýhy š.35cm hl.80cm tř.3 | m | 118 |  |  |  | 0
23 | 460620008 | Osetí povrchu travou | m2 | 42 |  |  |  | 0
24 | 460620013 | Provizorní úprava terénu tř 3 | m2 | 42 |  |  |  | 0
25 | R položka | Pronájem montážní prošiny 10m | den | 3 |  |  |  | 0
26 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
27 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
28 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  |  | 0
29 |  | Součty |  |  |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM Bleskosvod a uzemnění | [5 empty] | 0